Sztum, dnia 25-09-2015r.

ON.272.8.2015.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

Pytanie 1

W jakich godzinach i dniach można prowadzić prace?

Odpowiedź:

W godzinach pracy szkoły tj. 8.00 – 16.00.

Pytanie 2

W części IV SIWZ punkt 2.5 „Obowiązki wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów” jest zapis:

„Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, to oprócz pisemnego zobowiązania (Załącznik nr 7 do SIWZ) Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Części IV pkt 2 SIWZ.”

Proszę o wykreślenie następującej treści: „Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Części IV pkt 2 SIWZ”, gdyż zapis ten jest niezgodny z ustawą PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do wniosku i zdanie po ppkt c) otrzymuje nowe brzmienie:

„(…) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, przedstawi pisemne zobowiązanie tego podmiotu (Załącznik nr 7 do SIWZ).(…)”

Pytanie 3

Czy posiadają Państwo projekt oddymiania klatki schodowej z obliczeniami powierzchni czynnej?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację, która jest zamieszczona na stronie internetowej jako Załącznik Nr 7 - dokumentacja projektowo-wykonawcza.

Pytanie 4

Czy jest opinia rzeczoznawcy pożarowego dotycząca możliwości wykorzystania standardowych okien jako okna oddymiające?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada opinię rzeczoznawcy p.poż., która zakłada wykorzystanie istniejących okien do oddymiania.

Pytanie 5

Czy należy zastosować certyfikowane okucia do adaptacji standardowych okien?

Odpowiedź:

Dokumentacja nie zakłada wymiany okuć.

Pytanie 6

Czy jest dopuszczalne prowadzenie okablowania w korytach pcv?

Odpowiedź:

Układanie okablowania należy wykonać zgodnie z dokumentacją i prowadzić podtynkowo, tylko w miejscach gdzie nie ma takiej możliwości, dopuszcza się stosowanie listwy elektroinstalacyjnej natynkowo wyłącznie po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pytanie 7

Czy drzwi wykorzystane do napowietrzania posiadają system kontroli dostępu, który zwolni zamek w momencie alarmu pożarowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał poprawy przedmiaru w pozycji 16, 17 w ten sposób, że: ilość siłowników należy zastosować do skrzydła drzwiowego biernego trzymacz drzwiowy dwu-punktowy z siłownikami, a do skrzydła drzwiowego ruchomego ryglowanie trzy-punkowe z siłownikiem i zamkiem antypanicznym oraz klamką umożliwiającą otwarcie drzwi.

Pytanie 8

W opisie technicznym jest ujęta wymiana okna w portierni wym 150/120 na okno o klasie REI 30, natomiast w przedmiarze jest okno nie ujęte. Czy okno ma być wymienione?

Odpowiedź:

Zamawiający zrezygnował z wymiany przedmiotowego okna.

Starosta Sztumski

/-/Wojciech Cymerys