Sztum, dnia 25-09-2015r.

ON.272.8.2015.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie ekspertyzy pożarowej oraz postanowienia Komendy Straży Pożarnej?

Odpowiedź:

Ekspertyza pożarowa oraz postanowienie Komendy Straży Pożarnej dostępne jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego – pok. Nr 33 II piętro.

Pytanie 2

W SIWZ wskazano na zabezpieczenie okładzin drewnianych auli poddasza. Podłoga jest również wykonana z litego drewna. Czy straż pożarna zgodziła się na nie zabezpieczenie podłogi do klasy NRO? Ponadto zgodnie z przepisami każdy element wystroju powinien być zabezpieczony do klasy co najmniej trudnozapalności. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie wykonawcy jest wykonanie zabezpieczenia tylko okładzin drewnianych ścian i sufitów z wyłączeniem pozostałych elementów ?

Odpowiedź:

W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich okładzin drewnianych do klasy NRO.

Pytanie 3

W projekcie zapisano „Proponuje się zabezpieczenie środkiem ognioochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniającego ognia elementów sufitu w salach gimnastycznych (parter i drugie piętro)”. Przedmiary i SIWZ tego zakresu nie zawierają. Proszę o potwierdzenie, że ten zakres prac jest wyłączony z przedmiotowego zamówienia ?

Odpowiedź:

Zamawiający zrezygnował z niniejszego zakresu .

Pytanie 3

W SIWZ wskazano na udrożnienie dwóch przejść auli poddasza, ponadto w projekcie wskazano na udrożnienie wyjść z pomieszczenia auli poprzez wymianę drzwi z szer. 80 na szer. 90 skrzydła drzwi w ścianach działowych z GK, poszerzenie otworów w ścianach z GK wykonać zgodnie z wytycznymi systemowymi. Zamontować drzwi pełne płycinowe 1szt. prawa, 1szt. lewa. W Przedmiarze wskazano tylko na wymianę 1 szt. drzwi, proszę o poprawienie przedmiaru oraz o potwierdzenie braku konieczności wykonania nadproży w przedmiotowych drzwiach i pozostawieniu stopni na aulę bez konieczności ingerencji ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że niniejszy zakres prac został ujęty w branży budowlanej.

Pytanie 4

W piwnicy na portierni wskazano na zamontowanie okna EI 30. Brak tego zakresu w przedmiarach oraz w SIWZ. Proszę o potwierdzenie, że to okno nie wchodzi w opis przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź:

Zamawiający zrezygnował z wymiany przedmiotowego okna.

Pytanie 5

W projekcie przewidziano zamontowanie siłowników dla istniejącej stolarki okiennej, na wizji lokalnej stwierdzono brak miejsca do zamontowania siłowników dla drzwi na poddaszu przy Sali gimnastycznej oraz przy wejściu do auli. Proszę o informację, czy projektant sprawdził możliwość montażu siłowników do istn. stolarki ?

Odpowiedź:

Ze względu na warunki montażowe sposób montażu siłowników pozostawia się w gestii wykonawcy.

Pytanie 6

Na drzwiach wejściowych do klatek przewidziano montaż siłowników powodujących automatyczne otwarcie drzwi w przypadku pożaru, drzwi obecnie są zamykane na stałe kluczem, a część bierna skrzydła jest ryglowana.

Drzwi przez siłowniki nie zostaną otwarte, proszę o wskazanie rozwiązania projektowego uwzględniającego doposażenie drzwi w elementy służące do odblokowania ich w przypadku pożaru ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał poprawy przedmiaru w pozycji 16, 17 w ten sposób, że: ilość siłowników należy zastosować do skrzydła drzwiowego biernego trzymacz drzwiowy dwu-punktowy z siłownikami, a do skrzydła drzwiowego ruchomego ryglowanie trzy-punkowe z siłownikiem i zamkiem antypanicznym oraz klamką umożliwiającą otwarcie drzwi.

Starosta Sztumski

/-/Wojciech Cymerys