Sztum, dnia 25-09-2015r.

ON.272.8.2015.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

Pytanie 1

W opisie technicznym budynku jest informacja iż strop budynku głównego i Sali gimnastycznej jest żelbetowy natomiast w zakresie prac budowlanych jest zapis „zabezpieczenie środkiem ochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniającego ognia elementów sufitu w salach gimnastycznych (parter i drugie piętro)” – proszę o wskazanie elementów w poszczególnych salach.

Odpowiedź:

Zamawiający zrezygnował z niniejszego zakresu .

Pytanie 2

W projekcie systemu sygnalizacji pożaru brak jest informacji o wariantach alarmowania – czy system będzie działał z obsługa personelu czy bez obsługi personelu jako alarmowanie jednostopniowe?

Odpowiedź:

System będzie bezobsługowy.

Pytanie 3

Projekt systemu sygnalizacji pożaru oparty jest o analogowy system Ignis 1080 w opisie brak jest informacji o tablicy wyniesionej TW35, jednak na rzucie się znajduje. System Ignis 1080 nie jest już przez producenta firmą Polon-ALFA rozwijany a część elementów systemu została wycofana z produkcji jednym z nich jest tablica TW35 – czy zatem można zrezygnować z owej tablicy, która w mojej ocenie jest zbędna jeżeli system ma działać w pełni automatycznie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4

W zakresie prac jest mowa o ilości okien wykorzystanych do oddymiania jednak nie współgra to z obmiarem co do ilości użytych siłowników a co za tym idzie wielkości prądowej centrali oddymiania. Dla przykładu klatka schodowa K-2 (przy auli) w poziomie 2 piętra mają być wykorzystane 3 okna o wymiarach 125x235 cm jednakże jedno okno składa się z 4 niezależnych skrzydeł co daje nam sumę 12 siłowników – proszę o sprecyzowanie jakie okna i w jakiej ilości skrzydeł mają być wykorzystane do oddymiania klatek schodowych.

Odpowiedź:

Przedmiotową kwestię rozstrzygają rysunki : rys 2 A3, rys 3 A3, rys 4 A3 branży elektrycznej, które należy łączyć z rzutami poszczególnych kondygnacji.

Pytanie 5

Czy okna wykorzystane do systemu oddymiania maja być dostosowane jako uchylne czy rozwierne?

Odpowiedź:

Okna mają być rozwierne.

Starosta Sztumski

/-/Wojciech Cymerys